ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่อง  กําหนดคาปริมาณเขมาควันที่เจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปลองของหมอน้ําของโรงงาน

พ.ศ. ๒๕๔๙

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๑๖ แหงกฎกระทรวงฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความ ในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศไว ดังตอไปนี้

ขอ	๑  ในประกาศนี้

“หมอน้ํา (Boiler)” หมายความวา หมอน้ําที่เปนตนกําเนิดพลังงานกลและหรือพลังงานความรอน แตไมรวมถึงหมอน้ําที่ใชกาซปโตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas) หรือกาซธรรมชาติ (Natural Gas) เปนเชื้อเพลิง

“คาความทึบแสงของเขมาควัน” หมายความวา จํานวนรอยละของแสงที่ไมสามารถสองผาน เขมาควันที่เจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปลอง

ขอ   ๒ อากาศที่ระบายออกจากปลองหมอน้ําโรงงานจําพวกที่ ๓ ที่มีขนาดกําลังการผลิต ไอน้ําตั้งแต ๑ ตันตอชั่วโมงขึ้นไป ตองมีเขมาควันเจือปนอยูในปริมาณที่ทําใหเกิดคาความทึบแสง เมื่อตรวจวัดดวยแผนภูมิเขมาควันของริงเกิลมานนไมเกินรอยละสิบ

ขอ  ๓ การตรวจวัดความทึบแสงใหตรวจวัดในขณะประกอบกิจการโรงงาน และหมอน้ํา มีการทํางานปกติ

ขอ  ๔ วิธีการตรวจวัด การคํานวณ การเปรียบเทียบ และการสรุปผลการตรวจวัดคาความ ทึบแสง ใหใชวิธีดังตอไปนี้

(๑)	วิธีการตรวจวัดคาความทึบแสงของเขมาควัน ใหดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้

(ก)	การตรวจวัดแตละครั้ง ตองมีผูตรวจวัด ๒  คน  และทําการตรวจวัดพรอมกัน

(ข) ใหผูตรวจวัดสังเกตสีของทองฟาในบริเวณที่จะตรวจวัดกอนดําเนินการตรวจวัด และพิจารณาวามีแสงสวางเพียงพอหรือไม โดยสังเกตจากสีกลุมควันที่เกิดขึ้นและสีของฉากหลังที่มี ความเขมแตกตางกันโดยชัดเจน (Contrasting  background)

(ค)  ใหผูตรวจวัดยืนหางจากปลองระบายอากาศของหมอน้ํา ไมนอยกวาสามเทาของ ระยะความสูงจากระดับตําแหนงที่ผูตรวจวัดยืนอยูจนถึงระดับปากปลอง แตไมเกิน ๔๐๐ เมตร และ อยูในทิศที่ตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ของกลุมควันโดยใหดวงอาทิตยอยูดานหลังของผูตรวจวัดใหมากที่สุด

(ง)   ใหใชแผนภูมิเขมาควันของริงเกิลมานนที่จัดทํา โดยกรมควบคุมมลพิษหรือที่มี มาตรฐานเทียบเทา

(จ) ใหผูตรวจวัดถือแผนภูมิไวในระดับสายตาและมองเขมาควันผานชองตรงกลางของ แผนภูมิ โดยสังเกตความทึบแสงของเขมาควันตรงจุดที่กลุมควันมีความหนาแนนมากที่สุดและไมมีการ ควบแนนของไอน้ํา เปรียบเทียบกับคาความทึบแสงของแผนภูมิเขมาควัน เพื่อหาคาความทึบแสงที่ ใกลเคียงกับความทึบแสงของกลุมเขมาควันที่เกิดขึ้นจริง และบันทึกผลการตรวจวัดทุก  ๆ  ๑๕  วินาที จน กระทั่งครบ  ๑๕  นาที  ลงใน แบ บ  ขค.  ๐๑-๔๙  ทายป ระกาศ กระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง กําหนดคาปริมาณเขมาควันที่เจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปลองของหมอน้ําโรงสีขาวท่ีใชแกลบ เปนเชื้อเพลิง พ.ศ.  ๒๕๔๙

(๒)  การคํานวณและการเปรียบเทียบคาความทึบแสง ใหดําเนินการดังนี้

(ก)	ใหหาคาเฉลี่ยความทึบแสงของเขมาควันตาม (๑)  (จ)

(ข)   ใหนําคาเฉลี่ยของผูตรวจวัดแตละคนตาม (ก)  มาเปรียบเทียบกัน  หากแตกตางกัน เกิน  ๓  ใหทําการตรวจวัดใหม  ถาแตกตางกันไมเกิน  ๓  ใหนําคาเฉลี่ยความทึบแสงของผูตรวจวัด

๒ คน มาหาคาเฉลี่ยอีกครั้ง ผลลัพธที่ไดเปนคาความทึบแสงของเขมาควันในครั้งนั้น

(๓)   การสรุปผลการตรวจวัด  ใหบันทึกขอมูลล งใ น แ บ บ  ขค.  ๐๒-๔๙  ทายประกาศ กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดคาปริมาณเขมาควันที่เจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปลองของ หมอน้ําโรงสีขาวที่ใชแกลบเปนเชื้อเพลิง พ.ศ.  ๒๕๔๙

ขอ  ๕ ประกาศนี้ใหใชบังคับสําหรับประเภทโรงงานใด ๆ ที่ไมไดกําหนดคาปริมาณเขมา ควันที่เจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปลองของหมอน้ําไวเปนการเฉพาะ

ทั้งนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

ประกาศ  ณ  วันที่ ๓๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๔๙ โฆสิต ปนเปยมรัษฎ รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม