เรอ่

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

ง กําหนดคาปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิต สง หรือจําหนายพลังงานไฟฟา พ.ศ. 2547

อาศยอานาจตามความในขอ 16 แหงกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความใน พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหง ราชอาณาจกรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวง

อตสาหกรรมออกประกาศไว ดังตอไปนี้

ขอ

1 ใหยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดคาปริมาณของสารเจือปนในอากาศ

ทร่

ะบายออกจากโรงงานผลติ

สง หรือจําหนายพลังงานไฟฟา พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2544 ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และใหใชประกาศนี้แทน

ขอ 2 ในประกาศนี้

“โรงไฟฟาเกา ที่ใชถานหิน หรือนํ้ามัน หรือกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง” หมายความวา โรงงาน

ผลติ

สง

หรือจําหนายพลังงานไฟฟาที่ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือใบอนุญาตขยายโรงงานลําดับ

ที่ 88 กอนวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2539

“โรงไฟฟาใหม ที่ใชถานหิน หรือนํ้ามัน หรือกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง” หมายความวา โรงงาน

ผลติ

สง

หรือจําหนายพลังงานไฟฟาที่ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือใบอนุญาตขยายโรงงานลําดับ

ที่ 88 ตั้งแตวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2539

“โรงไฟฟาเดิม” หมายความวา โรงงานผลิต สง หรือจําหนายพลังงานไฟฟาซึ่งมีอยูเดิม ดังรายชื่อตอไปนี้

(1)  โรงไฟฟาบางปะกง

(2)  โรงไฟฟาพระนครใต

(3)  โรงไฟฟาพระนครเหนือ (4)  โรงไฟฟาสุราษฎรธานี (5)  โรงไฟฟาลานกระบือ

(6)  โรงไฟฟากังหันกาซหนองจอก

(7)  โรงไฟฟาวังนอย

(8)  โรงไฟฟาพลังความรอนรวมนํ้าพอง

(9)  โรงไฟฟาแมเมาะ

เชอ้

ทง้ นี้ โรงไฟฟาทั้ง 9 รายขางตน หากมีการเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรที่มีผลตอกรรมวิธีการผลิตและ เพลิงที่ใช ใหถือวาสวนที่มีการเปลี่ยนแปลงตองปฏิบัติตามขอกําหนดของโรงไฟฟาใหม

“เชื้อเพลิงชีวมวล” หมายความวา เชื้อเพลิงที่ไดมาจากอินทรียสารหรือสิ่งมีชีวิต รวมทั้งผลผลิต

จากการเกษตร การปศุสัตวและการทําปาไม ไดแก ไมฟน เศษไม แกลบ ฟาง ชานออย ตนและใบออย ใยปาลม กะลาปาลม ทะลายปาลม กะลามะพราว ใยมะพราว เศษพืช มูลสัตว กาซชวภาพ กากตะกอนหรือของเสียจาก โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตร เปนตน

“โรงไฟฟาเกา ทใ่ ชเชื้อเพลิงชีวมวลเปนเชื้อเพลิง” หมายความวา โรงงานผลิต สง หรือจําหนาย

พลังงานไฟฟาทใ่ ชเชื้อเพลิงชีวมวลเปนเชื้อเพลิง ซึ่งไดร โรงงานลําดับที่ 88 กอนวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2547

บใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือใบอนุญาตขยาย

“โรงไฟฟาใหม ทใ่ ชเชื้อเพลิงชีวมวลเปนเชื้อเพลิง” หมายความวา โรงงานผลิต สง หรือจําหนาย พลังงานไฟฟาที่ใชเชื้อเพลิงชีวมวลเปนเชื้อเพลิง ซึ่งไดรับใบอนญาตประกอบกิจการโรงงานหรือใบอนุญาตขยาย โรงงานลําดับที่ 88 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2547

ขอ 3 อากาศที่สามารถระบายออกจากโรงงานผลติ ปริมาณของสารเจือปนแตละชนิดไมเกนที่กําหนดไว ดังตอไปนี้

สง หรือจําหนายพลังงานไฟฟา ตองมีคา

| ประเภทและขนาดของโรงไฟฟา | คาปริมาณของสารเจือปนในอากาศ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ซัลเฟอรไดออกไซด (สวนในลานสวน) | ออกไซดของไนโตรเจน ในรูปไนโตรเจนไดออกไซด (สวนในลานสวน) | ฝุนละออง (มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) |
| 1. โรงไฟฟาเกา 1.1 โรงไฟฟาเกาทุกขนาด ที่ใชถานหินเปนเชื้อเพลิง 1.2 โรงไฟฟาเกาทุกขนาด ที่ใชนํ้ามันเปนเชื้อเพลิง 1.3 โรงไฟฟาเกาทุกขนาด ที่ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง 1.4 โรงไฟฟาเกาทุกขนาด ที่ใชเชื้อเพลิงชีวมวลเปนเชื้อเพลิง | 700 950 60 60 | 400 200 200 200 | 320 240 60 320 |
| 2. โรงไฟฟาใหม 2.1 โรงไฟฟาใหม ที่ใชถานหินเปนเชื้อเพลิง (1) ที่มีกําลังผลิตไมเกิน 300 เมกะวัตต (2) ที่มีกําลังผลิตเกิน 300 เมกะวัตต แตไมเกิน 500 เมกะวัตต (3) ที่มีกําลังผลิตเกิน 500 เมกะวัตต | 640 450 320 | 350 350 350 | 120 120 120 |

| ประเภทและขนาดของโรงไฟฟา | คาปริมาณของสารเจือปนในอากาศ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ซัลเฟอรไดออกไซด (สวนในลานสวน) | ออกไซดของไนโตรเจน ในรูปไนโตรเจนไดออกไซด (สวนในลานสวน) | ฝุนละออง (มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) |
| 2. โรงไฟฟาใหม 2.2 โรงไฟฟาใหม ที่ใชนํ้ามันเปนเชื้อเพลิง (1) ที่มีกําลังผลิตไมเกิน 300 เมกะวัตต (2) ที่มีกําลังผลิตเกิน 300 เมกะวัตต แตไมเกิน 500 เมกะวัตต (3) ที่มีกําลังผลิตเกิน 500 เมกะวัตต 2.3 โรงไฟฟาใหมทุกขนาด ที่ใช กาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง 2.4 โรงไฟฟาใหมทุกขนาด ที่ใช เชื้อเพลิงชีวมวลเปนเชื้อเพลิง | 640 450 320 20 60 | 180 180 180 120 200 | 120 120 120 60 120 |
| 3. โรงไฟฟาเดิม 3.1 โรงไฟฟาบางปะกง (1) หนวยการผลิตที่ 1-4 (พลังความรอน) (2) หนวยการผลิตที่ 1 และ 2 (พลังความรอนรวม) (3) หนวยการผลิตที่ 3 และ 4 (พลังความรอนรวม) | 320 60 60 | 200 450 230 | 120 60 60 |
| 3.2 โรงไฟฟาพระนครใต (1) หนวยการผลิตไฟฟา (พลังความรอน) (2) หนวยการผลิตที่ 1 (พลังความรอนรวม) (3) หนวยการผลิตที่ 2 (พลังความรอนรวม) | 320 60 60 | 180 250 175 | 120 60 60 |
| 3.3 โรงไฟฟาพระนครเหนือ | 500 | 180 | 150 |
| 3.4 โรงไฟฟาสุราษฎรธานี (1) หนวยการผลิตไฟฟา (กังหันกาซ) (2) หนวยการผลิตไฟฟา (พลังความรอนรวม) | 60 20 | 230 120 | 60 60 |

| ประเภทและขนาดของโรงไฟฟา | คาปริมาณของสารเจือปนในอากาศ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ซัลเฟอรไดออกไซด (สวนในลานสวน) | ออกไซดของไนโตรเจน ในรูปไนโตรเจนไดออกไซด (สวนในลานสวน) | ฝุนละออง (มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) |
| 3.5 โรงไฟฟาลานกระบือ | 60 | 250 | 60 |
| 3.6 โรงไฟฟากังหันกาซหนองจอก | 60 | 230 | 60 |
| 3.7 โรงไฟฟาวังนอย | 60 | 175 | 60 |
| 3.8 โรงไฟฟาพลังความรอนรวมนํ้าพอง | 60 | 250 | 60 |
| 3.9 โรงไฟฟาแมเมาะ (1) หนวยการผลิตที่ 1-3 (2) หนวยการผลิตที่ 4-13 | 1,300 320 | 500 500 | 180 180 |

ขอ 4 กรณโรงไฟฟาใชถานหิน นํ้ามัน กาซธรรมชาติ หรือเชื้อเพลิงชีวมวล เปนเชื้อเพลิงรวมกัน

ตง้ แต 2 ประเภทขึ้นไป อากาศที่สามารถระบายออกจากโรงไฟฟาตองมคี เกนคาที่คํานวณโดยสูตรการคํานวณ ดังตอไปนี้

าปริมาณของสารเจือปนในอากาศไม

คาปริมาณของสารเจือปนตองไมเกิน AW + BX + CY + DZ

โดยที่	A หมายถงึ

B หมายถงึ

คาปริมาณของสารเจือปนในอากาศเมื่อใชถานหินเปนเชื้อเพลิงอยางเดียว คาปริมาณของสารเจือปนในอากาศเมื่อใชนํ้ามันเปนเชื้อเพลิงอยางเดียว

C หมายถึง คาปริมาณของสารเจือปนในอากาศเมื่อใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงอยางเดียว

D หมายถงึ

คาปริมาณของสารเจือปนในอากาศเมื่อใชเชื้อเพลิงชีวมวลเปนเชื้อเพลิงอยางเดียว

W หมายถึง คาสัดสวนความรอน (Heat Input) ทไ่ X หมายถึง คาสัดสวนความรอน (Heat Input) ทไ่ Y หมายถึง คาสัดสวนความรอน (Heat Input) ทไ่

Z หมายถึง คาสัดสวนความรอน (Heat Input) ทไี

ดจากเชื้อเพลิงประเภทถานหิน ดจากเชื้อเพลิงประเภทนํ้ามัน ดจากเชื้อเพลิงประเภทกาซธรรมชาติ

ดจากเชื้อเพลิงประเภทเชื้อเพลิงชีวมวล

ขอ 5 การวดคาปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงไฟฟา ใหว ออกจากปลองในขณะประกอบกิจการโรงงาน

ัดอากาศที่ระบาย

ดังตอไปนี้

ขอ 6 การตรวจวัดคาปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปลองโรงไฟฟา ใหใชวิธี

(1) การตรวจวัดคาปริมาณซัลเฟอรไดออกไซดใหใชวิธี Determination of Sulfur Dioxide

Emissions from Stationary Sources หรือวิธี Determination of Sulfuric Acid Mist and Sulfur Dioxide Emissions

from Stationary Sources ทอ่

งคการพิทักษสิ่งแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกา (United States Environmental

Protection Agency: U.S. EPA) กาหนดไว หรือวิธีอื่นที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ

(2) การตรวจวดคาปริมาณออกไซดของไนโตรเจนในรูปไนโตรเจนไดออกไซดใหใชวิธี

Determination of Nitrogen Oxide Emissions from Stationary Sources ทอ่

งคการพิทักษสิ่งแวดลอมแหง

ประเทศสหรัฐอเมริกา (United States Environmental Protection Agency: U.S. EPA) กาหนดไว หรือวิธีอื่น ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ

(3) การตรวจวัดคาปริมาณฝุนละอองใหใชวิธี Determination of Particulate Emissions from

Stationary Sources ทอ่

งคการพิทักษสิ่งแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกา (United States Environmental

Protection Agency: U.S. EPA) กาหนดไว หรือวิธีอื่นที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ

ขอ 7 การรายงานผลการตรวจวัดคาปริมาณของสารเจือปนในอากาศ ใหรายงานผล

ทค่

วามดัน 1 บรรยากาศ หรือที่ 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สภาวะแหง (dry basis)

โดยมีปริมาตรอากาศสวนเกินในการเผาไหม (% excess air) รอยละ 50 หรือมีปริมาตรอากาศเสียที่ออกซิเจน

(% oxygen) รอยละ 7

ขอ 8 การรายงานผลการตรวจวัดคาปริมาณของสารเจือปนในอากาศในแตละหนวยการผลิตของ

โรงไฟฟา กรณที

เ่ ปนโรงไฟฟาประเภทพลังความรอน พลังความรอนรวม หรือกังหันกาซ ที่มีปลองระบายสาร

เจอปนในอากาศออกจากแตละหนวยการผลิตของโรงไฟฟา มากกวา 1 ปลอง ใหรายงานผลเปนคาเฉลี่ยปริมาณ ของสารเจือปนในอากาศซึ่งคํานวณโดยสูตรการคํานวณ ดังตอไปนี้

n

∑ i = 1 QiCi

n

คาเฉลี่ยปริมาณของสารเจือปนในอากาศ =

∑ i = 1 Qi

โดยที่                 Qi หมายถึง อัตราการไหลของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปลองที่ i ของแตละหนวย การผลิตของโรงไฟฟา ประเภทพลังความรอน พลังความรอนรวม หรือกังหันกาซ (ลกบาศกเมตรตอชั่วโมง)

Ci หมายถึง คาปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปลองที่ i ของแตละหนวยการ ผลิตของโรงไฟฟา ประเภทพลังความรอน พลังความรอนรวม หรือกังหันกาซ กรณี สารเจือปนเปนกาซซัลเฟอรไดออกไซด หรือเปนออกไซดของไนโตรเจน (สวนใน ลานสวน) หรือเปนฝุนละออง (มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร)

n  หมายถึง จํานวนปลองระบายสารเจือปนในอากาศออกจากแตละหนวยการผลิตของโรงไฟฟา ประเภทพลังความรอน พลังความรอนรวม หรือกังหันกาซ

i หมายถึง 1, 2, 3, ... n

ทง้ นี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

ประกาศ ณ วันที่ 28  กนยายน พ.ศ. 2547

(นายพินิจ จารุสมบัติ)

รฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๑๑๓ง วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๔๗