บทที่ 1 ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนแบบบึงประดิษฐ์

  - หลักการทำงาน

ระบบบึงประดิษฐ์เป็นระบบบำบัดน้ำเสียที่อาศัยกระบวนการทางธรรมชาติ แบ่งลักษณะการทำงานเป็น 2 ประเภท ได้แก่ แบบ Surface Flow Wetland ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับระบบบึงธรรมชาติ และแบบ Subsurface Flow Wetland ซึ่งจะมีชั้นดินปนทรายสำหรับปลูกพืชน้ำและชั้นหินรองก้นบ่อ เพื่อเป็นตัวกรองน้ำเสีย ใช้เป็นระบบบำบัดน้ำเสีย
ในขั้นที่ 2 (Secondary Treatment) หรือใช้ปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้ว โดยลดปริมาณไนโตรเจนและฟอสฟอรัสก่อนระบายออกสู่แหล่งรองรับน้ำทิ้ง เป็นระบบที่ไม่ซับซ้อนและไม่ต้องใช้เทคโนโลยีในการบำบัดสูง แต่ต้องบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ

เมื่อน้ำเสียไหลเข้ามาในบึงประดิษฐ์ส่วนต้น สารอินทรีย์ส่วนหนึ่งจะตกตะกอนจมตัวลงสู่ก้นบึง และถูกย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ ส่วนสารอินทรีย์ที่ละลายน้ำจะถูกกำจัดโดยจุลินทรีย์ที่เกาะติดอยู่กับพืชน้ำหรือชั้นหินและจุลินทรีย์ที่แขวนลอยอยู่ในน้ำ ระบบนี้จะได้รับออกซิเจนจากอากาศผ่านผิวน้ำหรือชั้นหินลงมา และจากการสังเคราะห์แสงแต่มีปริมาณไม่มากนัก สำหรับสารแขวนลอยจะถูกกรองและจมตัวอยู่ในช่วงต้นๆ ของระบบ การลดปริมาณไนโตรเจนจะเป็นไปตามกระบวนการไนทริฟิเคชั่น (Nitrification) และดิไนทริฟิเคชั่น (Denitrification)
พืชน้ำจะช่วยลดปริมาณฟอสฟอรัสโดยการดูดซับฟอสฟอรัสผ่านทางรากและนำไปใช้ในการสร้างเซลล์ นอกจากนี้ ระบบบึงประดิษฐ์ยังสามารถกำจัดโลหะหนัก (Heavy Metal) ได้บางส่วนอีกด้วย

1.2	ส่วนประกอบของระบบ

ระบบบึงประดิษฐ์แบบน้ำเสียไหลบนผิวดินเป็นระบบบ่อตื้นที่มีพืชน้ำหลายชนิดเติบโตอยู่ร่วมกัน น้ำเสียจะไหลท่วมอยู่แต่ส่วนด้านบนพื้นดิน โดยขนาด ความลาดเอียง ความลึก และระยะเวลาการกักเก็บน้ำภายในบึง เป็นปัจจัยสำคัญในการออกแบบระบบเพื่อให้สามารถบำบัดน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพดังภาพประกอบ

ที่มา: http://www.natsys-inc.com/resources/about-constructed-wetlands/

ระบบบึงประดิษฐ์แบบน้ำเสียไหลผ่านใต้ดิน (Subsurface Flow Wetland) เป็นระบบที่ใช้ชั้นของดินและชั้นของกรวดอยู่ด้านล่างเป็นตัวกลางให้รากพืชยึดเกาะ ลักษณะพืช
ที่ใช้ในบึงประดิษฐ์ชนิดนี้ เช่น ต้นกก ธูปฤาษี พุทธรักษา หญ้าบางชนิด เป็นต้น ทำงานร่วมกับจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ในชั้นดินที่ใช้ออกซิเจนและไม่ใช้ออกซิเจนมีหน้าที่ย่อยสลายสารอินทรีย์
ในน้ำเสียที่ไหลผ่าน ดังภาพประกอบ

ที่มา: http://www.natsys-inc.com/resources/about-constructed-wetlands/

1.3	เกณฑ์การออกแบบ

ตารางแสดงค่ากำหนดการออกแบบระบบบึงประดิษฐ์

| รายการ | บึงประดิษฐ์ประเภท น้ำเสียไหลบนผิวดิน | บึงประดิษฐ์ประเภท น้ำเสียไหลไหลผ่านใต้ดิน |
| --- | --- | --- |
| ภาระบรรทุกอินทรีย์, กิโลกรัมบีโอดี/ตารางเมตร-วัน | น้อยกว่า 0.0067 | 0.006-0.0025 |
| ภาระปริมาณน้ำ, ลูกบาศก์เมตร/ตารางเมตร-วัน | 1.4-4.7 | 6-25 |
| เวลากักน้ำเสีย, วัน | 4-15 | 2-6 |
| ความสูงของน้ำ, เมตร | ธูปฤาษี มากกว่า 0.15 อ้อ มากกว่า 1.5 กก 0.0075-0.25 | - |

ค่าภาระบรรทุกอินทรีย์ (Organic loading) สามารถคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้

ค่าภาระบรรทุกสารอินทรีย์

| = | น้ำหนักของสารอินทรีย์ที่เข้าระบบต่อวัน |
| --- | --- |
|  | พื้นที่บึงประดิษฐ์ |

| = | น้ำหนักของสารอินทรีย์บีโอดีที่เข้าระบบ (กิโลกรัม/วัน) |
| --- | --- |
|  | พื้นที่ผิวของบึงประดิษฐ์ (ตารางเมตร) |

| = | อัตราการไหลของน้ำเสีย (ลูกบาศก์เมตร/วัน) X บีโอดี (มิลลิกรัม/ลิตร) |
| --- | --- |
|  | พื้นที่ผิวของบึงประดิษฐ์ (ตารางเมตร) |

1.4. 	ปัญหาและแนวทางการแก้ไข

ในการควบคุมดูแลระบบมักประสบปัญหาที่ทำให้คุณภาพน้ำทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน โดยสามารถสรุปปัญหา สาเหตุ และแนวทางการแก้ไขสำหรับระบบบึงประดิษฐ์ ได้ดังนี้

| ปัญหา | ลักษณะ | สาเหตุ | แนวทางการแก้ไข |
| --- | --- | --- | --- |
| การอุดตัน ของชั้นกรอง | น้ำเสียท่วมชั้นตัวกลาง สูงกว่าที่ออกแบบ ทำให้ระบบมีประสิทธิภาพลดลง | - น้ำเสียมีปริมาณ สารแขวนลอยสูง | - ดูแลระบบการกระจายน้ำเข้าบึงประดิษฐ์ ให้ทั่วถึง ไม่ให้มีตะกอนสะสม ถ้ามีตะกอน สะสมมาก ก็จะสังเกตได้จากต้นพืชบริเวณนั้น มีการตายจำนวนมาก - ลอกตะกอนออกจากชั้นตัวกลางอย่างน้อยปีละครั้ง หรือตามความจำเป็น |
|  |  | - ระบบรับอัตราภาระสารอินทรีย์สูงกว่า ที่ออกแบบไว้ | - พิจารณาขยายพื้นที่บึงประดิษฐ์ |
| แมลงรบกวนในพื้นที่ | มีแมลง เช่น แมลงวันรบกวน | มีน้ำท่วมขังในพื้นที่ | - พิจารณาปรับเปลี่ยนระบบบึงประดิษฐ์จากแบบน้ำเสียไหลผ่านบนดิน เป็นระบบไหลผ่านใต้ดิน |