บทที่ 1 ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนแบบบ่อปรับเสถียร

  - หลักการทำงาน

บ่อปรับเสถียรเป็นการบำบัดสารอินทรีย์ในน้ำเสียโดยกระบวนการทางธรรมชาติ สามารถจำแนกตามลักษณะการทำงานได้ดังนี้ บ่อแอนแอโรบิค (Anaerobic Pond) บ่อแฟคัลเททีฟ (Facultative Pond) และบ่อออกซิเจน (Oxidation Pond) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับค่าความสกปรกของน้ำเสีย ปริมาณน้ำเสีย และระยะเวลากักเก็บ ซึ่งหากมีหลายบ่อต่อเนื่องกัน บ่อสุดท้ายจะทำหน้าที่เป็นบ่อบ่ม (Maturation Pond) เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งก่อนระบายออกสู่สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังมีค่าก่อสร้างและค่าดูแลรักษาต่ำ วิธีการเดินระบบไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน แต่ต้องใช้พื้นที่ก่อสร้างมาก จึงเป็นระบบที่เหมาะกับชุมชนที่มีพื้นที่เพียงพอและราคาไม่แพง ซึ่งโดยปกติระบบบ่อปรับเสถียรจะมีการต่อกันแบบอนุกรมอย่างน้อย 3 บ่อ เมื่อน้ำเสียไหลเข้ามาในบ่อ 
จะมีการตกตะกอนเกิดขึ้น ทำให้มีตะกอนที่ก้นบ่อ พร้อมๆ กันนั้น ส่วนที่ไม่ตกตะกอนจะถูกย่อยสลายกลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ไนโตรเจน (N) และฟอสฟอรัส (P) โดยปกติตะกอนที่ก้นบ่อจะมีการย่อยสลายด้วยกระบวนการหมักแบบไร้ออกซิเจน ทำให้สารอินทรีย์กลายเป็นก๊าซต่างๆ เช่น มีเทน (CH4) ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และมีเซลล์ใหม่เกิดขึ้น เมื่อมีแสงแดดและสารอาหารประกอบกับเวลาและอุณหภูมิที่เหมาะสม สาหร่ายสีเขียวจะเจริญเติบโตได้ดี สาหร่ายเหล่านี้จะใช้คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ไนโตรเจน (N) และฟอสฟอรัส (P) ซึ่งเกิดจากการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสีย เพื่อขยายพันธุ์และสร้างออกซิเจนให้กับน้ำ โดยแบคทีเรียจะต้องใช้ออกซิเจนที่สาหร่ายผลิตขึ้นในการหายใจและย่อยสลายสารอินทรีย์ที่ละลายอยู่ในน้ำเสีย

  - ส่วนประกอบของระบบ

ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อปรับเสถียร ประกอบด้วย

- บ่อไร้ออกซิเจน หรือบ่อแอนแอโรบิค หรือบ่อเหม็น (Anaerobic pond)

บ่อแอนแอโรบิค เป็นบ่อที่รับภาระบีโอดีสูงๆ มักเป็นบ่อแรกๆ ของระบบบ่อ
ปรับเสถียร กลไกที่เกิดขึ้นเป็นกลไกการย่อยสารอินทรีย์ด้วยจุลินทรีย์ไร้ออกซิเจนเป็นส่วนใหญ่ และเนื่องจากน้ำเสียชุมชนมักมีความเข้มข้นไม่สูงมากนัก ดังนั้น บ่อปรับเสถียรที่ใช้บำบัดน้ำเสียชุมชน มักไม่ใช่บ่อแอนแอโรบิค

- บ่อแฟคัลเททีฟ (Facultative pond)

บ่อแฟคัลเททีฟ เป็นบ่อที่รับภาระบีโอดีปานกลางและค่อนข้างต่ำ เป็นบ่อที่นิยมใช้กันมากที่สุด ภายในบ่อมีลักษณะการทำงานแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนบนของบ่อเป็นแบบแอโรบิค ได้รับออกซิเจนจากการถ่ายเทอากาศที่บริเวณผิวน้ำและจากการสังเคราะห์แสงของสาหร่าย และส่วนล่างของบ่ออยู่ในสภาพแอนแอโรบิค บ่อแฟคัลเททีฟนี้โดยปกติแล้วจะรับน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดขั้นต้นมาก่อน กระบวนการบำบัดที่เกิดขึ้นในบ่อแฟคัลเททีฟ เรียกว่า การทำความสะอาดตัวเอง (Self-Purification) สารอินทรีย์ที่อยู่ในน้ำจะถูกย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ประเภทที่ใช้ออกซิเจน (Aerobic Bacteria) เพื่อเป็นอาหารและสำหรับการสร้างเซลล์ใหม่และเป็นพลังงานโดยใช้ออกซิเจนที่ได้จากการสังเคราะห์แสงของสาหร่ายที่อยู่ในบ่อส่วนบน สำหรับบ่อส่วนล่างจนถึงก้นบ่อซึ่งแสงแดดส่องไม่ถึง จะมีปริมาณออกซิเจนต่ำจนเกิดสภาวะไร้ออกซิเจน (Anaerobic Condition) และมีจุลินทรีย์ประเภทไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic Bacteria) 
ทำหน้าที่ย่อยสลายสารอินทรีย์และแปรสภาพเป็นก๊าซเช่นเดียวกับบ่อแอนแอโรบิค แต่ก๊าซที่ลอยขึ้นมาจะถูกออกซิไดซ์โดยออกซิเจนที่อยู่ช่วงบนของบ่อ ทำให้ไม่เกิดกลิ่นเหม็น อย่างไรก็ตาม ถ้าหากปริมาณสารอินทรีย์ที่เข้าระบบสูงเกินไปจนออกซิเจนในน้ำไม่เพียงพอ เมื่อถึงเวลากลางคืนสาหร่ายจะหายใจเอาออกซิเจนและปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาทำให้ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ลดต่ำลง และปริมาณออกซิเจนละลายน้ำต่ำลงจนอาจเกิดสภาวะขาดออกซิเจนและเกิดปัญหากลิ่นเหม็นขึ้นได้

- บ่อออกซิเจน หรือบ่อสาหร่าย หรือบ่อเขียว (Oxidation Pond)

บ่อออกซิเจนเป็นบ่อที่รับภาระบีโอดีต่ำ เป็นบ่อที่รับน้ำต่อเนื่องจากบ่อแฟคัลเททีฟมีแบคทีเรียและสาหร่ายแขวนลอยอยู่ มีความลึกไม่มากนัก เพื่อให้ออกซิเจนกระจายทั่วทั้งบ่อ และมีสภาพเป็นแอโรบิคตลอดความลึก โดยอาศัยออกซิเจนจากการสังเคราะห์แสงของสาหร่ายและการเติมอากาศที่ผิวหน้า และยังสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ส่วนหนึ่งโดยอาศัยแสงแดดอีกด้วย

- บ่อบ่ม (Maturation pond)

บ่อบ่มเป็นบ่อสุดท้ายของชุดบ่อปรับเสถียร มีสภาพเป็นแอโรบิคตลอดทั้งบ่อ จึงมีความลึกไม่มากและแสงแดดส่องถึงก้นบ่อ ใช้รองรับน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วเพื่อฟอกน้ำทิ้งให้มีคุณภาพน้ำดีขึ้น และอาศัยแสงแดดทำลายเชื้อโรคหรือจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนมากับน้ำทิ้ง
ก่อนระบายออกสู่สิ่งแวดล้อม

  - เกณฑ์การออกแบบ

เนื่องจากบ่อปรับเสถียรที่ใช้บำบัดน้ำเสียชุมชนเกือบทั้งหมด เป็นบ่อปรับเสถียรชนิดบ่อแฟคัลเททีฟ (Facultative pond) ตามด้วยบ่อบ่ม (Maturation pond) เกณฑ์กำหนด
การออกแบบ แสดงดังตารางค่ากำหนดการออกแบบบ่อแฟคัลเททีฟและบ่อบ่ม ดังนี้

| รายการ | ค่าแนะนำ |
| --- | --- |
| บ่อแฟคัลเททีฟ - อัตราภาระบีโอดีเชิงพื้นที่ กรัมบีโอดี/ตารางเมตร-วัน - 15 องศาเซลเซียส - 20 องศาเซลเซียส - 25 องศาเซลเซียส - ความลึกของน้ำ, เมตร - ประสิทธิภาพการกำจัดบีโอดี, ร้อยละ | 10-15 15-20 20-25 ไม่น้อยกว่า 1.5 65-75 |
| บ่อบ่ม - ความลึกของน้ำ, เมตร - เวลากักน้ำ, วัน | 1-1.5 1-2 |

  - ปัญหาและแนวทางการแก้ไข

ในการควบคุมดูแลระบบมักประสบปัญหาที่ทำให้คุณภาพน้ำทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน โดยสามารถสรุปปัญหา สาเหตุ และแนวทางการแก้ไขสำหรับระบบบ่อปรับเสถียรได้ดังนี้

| ปัญหา | ลักษณะ | สาเหตุ | แนวทางการแก้ไข |
| --- | --- | --- | --- |
| สภาพความเป็นกรด และด่าง ไม่เหมาะสม | ประสิทธิภาพของการบำบัดจะลดลงอาจเกิดกลิ่น เหม็นเปรี้ยวขึ้นในบ่อ อาจเกิดการตายของสัตว์น้ำ เช่น ปลา เป็นต้น | - เมื่อระบบได้รับสารอินทรีย์เพิ่ม มากขึ้นกว่าปกติ ทำให้จุลินทรีย์ที่สร้างกรดเพิ่มจำนวนมากขึ้นกว่า การเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่สร้างมีเทน กรดอินทรีย์จะลดพีเอชของระบบ ทำให้ชะลอการเติบโตของจุลินทรีย์ที่สร้างมีเทน ทำให้เกิดความด้อยเสถียรภาพ ทำให้ระบบบำบัดมีประสิทธิภาพลดลง | - ปรับพีเอชให้สูงขึ้นโดยการเติมปูนขาวหรือโซดาไฟ หรือ สารด่างไบคาร์บอเนตให้เหมาะสม |
|  |  | - เมื่อระบบได้รับน้ำเสียที่มีส่วนประกอบของไนโตรเจนสูง เช่น น้ำเสียจากโรงงานผลิตอาหารประเภทโปรตีน ซึ่งผลจากการ ย่อยสลายของจุลินทรีย์ ทำให้พีเอชของน้ำในบ่อสูง จะทำให้แอมโมเนีย (NH+4) เปลี่ยนไปอยู่ในรูป ก๊าซแอมโมเนีย | - ลดความรุนแรงของกลิ่นแอมโมเนีย โดยการเติมกรด ทำให้พีเอชลดลง |
| น้ำทิ้งขุ่นเนื่องจากสาหร่าย | มีสาหร่ายจากบ่อบ่มหลุดติดออกไปกับ น้ำทิ้ง | น้ำเสียอาจมีไนโตรเจนและ/หรือฟอสฟอรัสสูง ทำให้เกิดสาหร่าย มากในบ่อบ่ม | - ปรับวิธีการไหลของน้ำโดยใช้ประตูปรับระดับน้ำก่อนเข้า บ่อบ่ม |