บทที่ 1 ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนแบบสระเติมอากาศ

  - หลักการทำงาน

ระบบสระเติมอากาศ (Aerated Lagoon) เป็นระบบบำบัดน้ำเสียที่อาศัยการเติมออกซิเจนจากเครื่องเติมอากาศ (Aerator) ที่ติดตั้งแบบทุ่นลอยหรือยึดติดกับแท่นก็ได้ เพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้ำให้มีปริมาณเพียงพอสำหรับจุลินทรีย์ให้สามารถนำไปใช้ย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสียได้เร็วขึ้นกว่าการปล่อยให้ย่อยสลายตามธรรมชาติ ทำให้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบสระ-เติมอากาศสามารถบำบัดน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดปริมาณความสกปรกของ
น้ำเสียในรูปของค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand; BOD) ได้ร้อยละ 80-95 โดยอาศัยหลักการทำงานของจุลินทรีย์ภายใต้สภาวะที่มีออกซิเจน (Aerobic) โดยปกติจะออกแบบให้
บ่อมีความลึกประมาณ 2-4 เมตร ระยะเวลาเก็บกักน้ำ (Detention Time) ภายในบ่อเติมอากาศประมาณ 1-2 วัน และเครื่องเติมอากาศจะต้องออกแบบให้มีประสิทธิภาพ สามารถทำให้เกิดการผสมกันของตะกอนจุลินทรีย์ออกซิเจนละลายน้ำและน้ำเสีย นอกจากนี้ จะต้องมีบ่อบ่ม (Polishing Pond หรือ Maturation Pond) สำหรับรับน้ำเสียจากบ่อเติมอากาศเพื่อตกตะกอนและปรับสภาพน้ำทิ้งก่อนระบายออกสู่สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ จะต้องควบคุมอัตราการไหลของน้ำภายในบ่อบ่มและระยะเวลาเก็บกักให้เหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการเจริญเติบโตของสาหร่าย

  - ส่วนประกอบของระบบ

ระบบสระเติมอากาศส่วนใหญ่จะประกอบด้วยหน่วยบำบัด ดังนี้

    - บ่อเติมอากาศ (Aeration Pond)

    - บ่อบ่มเพื่อปรับสภาพน้ำทิ้ง (Polishing Pond หรือ Maturation Pond)

    - บ่อสัมผัสคลอรีน (Chlorine Contact Tank)

  - เกณฑ์การออกแบบ

เกณฑ์การออกแบบของระบบสระเติมอากาศ ประกอบด้วย บ่อเติมอากาศ และการฆ่าเชื้อโรค ดังนี้

1.3.1 บ่อเติมอากาศ

ตารางแสดงค่ากำหนดการออกแบบสำหรับระบบสระเติมอากาศ

| รายการ | ช่วงค่า |
| --- | --- |
| บ่อเติมอากาศ เวลากักน้ำ, วัน ความลึกน้ำ, เมตร ประสิทธิภาพการกำจัดบีโอดี, ร้อยละ ความต้องการออกซิเจน กรัมออกซิเจน/กรัมบีโอดีที่ถูกกำจัด กิโลวัตต์/1,000 ลูกบาศก์เมตร | 1-2 2.0-4.0 (3.0) 80 0.7-1.0 1.5-3.0 |
| บ่อบ่ม เวลากักน้ำ, วัน ความลึกน้ำ, เมตร | 1-2 1.5-2.0 |

หมายเหตุ :	ค่าในวงเล็บคือค่าแนะนำ

1.3.2 การฆ่าเชื้อโรค

สำหรับการบำบัดน้ำเสียชุมชนแบบสระเติมอากาศ โดยปกติการฆ่าเชื้อโรคจะใช้คลอรีน ค่าการออกแบบสำหรับบ่อสัมผัสคลอรีน แสดงดังตารางค่ากำหนดการออกแบบบ่อสัมผัสคลอรีน

| รายการ | ค่าแนะนำ |
| --- | --- |
| ความยาวต่อความกว้างของราง ความสูงต่อความกว้างของพื้นที่หน้าตัดเปียก เวลาสัมผัส, นาที อัตราไหลเฉลี่ย อัตราไหลสูงสุด ความเข้มข้นคลอรีนที่ต้องการ, มิลลิกรัม/ลิตร คลอรีนคงเหลือทั้งหมด, มิลลิกรัม/ลิตร ขั้นต่ำ ขั้นสูง | มากกว่า 40:1 (72:1) มากกว่า 2:1 30 10 2-15 0.3 2.0 |

  - ปัญหาและแนวทางการแก้ไข

ในการควบคุมดูแลระบบมักประสบปัญหาที่ทำให้คุณภาพน้ำทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน โดยสามารถสรุปปัญหา สาเหตุ และแนวทางการแก้ไขสำหรับระบบสระเติมอากาศได้ดังนี้

| ปัญหา | ลักษณะ | สาเหตุ | แนวทางการแก้ไข |
| --- | --- | --- | --- |
| ของแข็งแขวนลอย เกินค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง | น้ำทิ้งขุ่น อาจเนื่องมาจาก มีตะกอนออกไปกับน้ำทิ้ง | - ปริมาณตะกอนสะสมอยู่ใน บ่อเติมอากาศมากเกินไป - มีการสะสมของตะกอนใน บ่อบ่มมากเกินไป | - ทำการขุดลอกเพื่อควบคุมปริมาณ MLSS ในบ่อเติมอากาศและบ่อบ่มให้เหมาะสม |
|  |  | - บ่อเติมอากาศมีขนาดเล็กเกินไป ทำให้อัตราน้ำล้นสูงเกินไป ไม่สามารถเก็บกักตะกอนไว้ในระบบได้ | - เพิ่มปริมาณออกซิเจนในบ่อเติม-อากาศให้เพียงพอ - เพิ่มบ่อตกตะกอน ขั้นที่ 2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการตกตะกอน |
| การเกิดปฏิกริยา ดีไนทริฟิเคชัน ในบ่อตกตะกอน | เกิดตะกอนลอยขนาดใหญ่ เมื่อขึ้นถึงผิวน้ำ จะเกิดการแตกกระจาย เมื่อวัดค่า SV30 (ด้วยการใช้กรวยอิมฮอฟฟ์)ของน้ำตะกอน (MLSS) จากถังเติมอากาศ พบว่าไม่มีตะกอนลอยขึ้นมา แต่หากทิ้งต่อไปอีก 30-60 นาที จะพบว่า ชั้นตะกอนที่จมตัวจะยกชั้นลอยขึ้นมา และมีฟองอากาศหลุดออกมาจากชั้นตะกอนที่ลอย | - ปริมาณออกซิเจนละลาย ในบ่อตกตะกอนน้อยเกินไป | - ตรวจสอบค่าออกซิเจนละลายในบ่อเติมอากาศไม่ให้น้อยกว่า 2 มิลลิกรัม/ลิตร - เพิ่มอัตราการสูบตะกอนจาก บ่อตกตะกอนไปยังบ่อเติมอากาศมากขึ้น เพื่อป้องกันการสะสมของตะกอน |
|  |  | - เกิดกระบวนการ ดีไนทริฟิเคชันในบ่อ-ตกตะกอน โดยเฉพาะบริเวณก้นบ่อ ขอบมุมบ่อ ทำให้เกิดฟองก๊าซไนโตรเจนพาตะกอนลอยขึ้น | - เพิ่มปริมาณออกซิเจนในบ่อเติมอากาศให้เพียงพอ และเพิ่มอัตราการสูบตะกอนย้อนกลับจากบ่อตกตะกอนไปยังบ่อเติมอากาศ - ทำการตรวจวัดปริมาณออกซิเจนละลายตามระดับความลึกของบ่อตกตะกอน |