บทที่ 1 ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนแบบแผ่นจานหมุนชีวภาพ

1.1	หลักการทำงาน

ระบบจานหมุนชีวภาพ (Rotating Biological Contactor) เป็นระบบบำบัดน้ำเสีย
ที่ใช้จุลินทรีย์แบบใช้ออกซิเจนแบบฟิล์มชีวภาพ ประกอบด้วย แผ่นจานรูปทรงกลมที่ขนานกันหลายๆ อัน ยึดติดตั้งฉากอยู่ด้วยแกนหมุน ณ จุดกึ่งกลางของจาน ส่วนประกอบทั้งหมดวางอยู่ในถังที่มีแกนหมุนซึ่งอยู่เหนือระดับน้ำในถังเล็กน้อย โดยมีส่วนของจานจมน้ำอยู่ประมาณร้อยละ 40 จุลินทรีย์จะขยายพันธุ์และเกาะอยู่บนผิวของแผ่นจานที่หมุนอยู่ การหมุนของแกนหมุนทำให้จุลินทรีย์สัมผัสน้ำเสียและเกิดการกำจัดสารอินทรีย์ในน้ำเสีย การกำจัดสารอินทรีย์ส่งผลให้ฟิล์มชีวภาพ
บนแผ่นจานหมุนมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ในขณะเดียวกันการหมุนของแผ่นจานจะทำให้เกิดแรงเฉือนและทำให้ฟิล์มชีวภาพหลุดออกจากแผ่นจาน ดังนั้น การหมุนของแผ่นจานจึงเป็นทั้งการสร้างฟิล์มชีวภาพและการลดความหนาของฟิล์มไปด้วยกัน นอกจากนี้ การหมุนของแผ่นจานขึ้นมาเหนือผิวน้ำ
ยังเป็นการถ่ายเทออกซิเจนในอากาศจากภายนอกถังเข้าไปสู่ระบบอีกด้วย

1.2	ส่วนประกอบของระบบ

ระบบแผ่นจานหมุนชีวภาพ จะประกอบด้วย แผ่นจานรูปทรงกลมที่ขนานกันหลายๆ อัน ยึดติดตั้งฉากอยู่ด้วยแกนหมุน ณ จุดกึ่งกลางของแผ่นจาน ส่วนประกอบทั้งหมดวางอยู่ในถังที่มีแกนหมุน ดังภาพประกอบ

Influent

Setting tank

Rotating biodisk tank

1.3	เกณฑ์การออกแบบ

เกณฑ์การออกแบบระบบ สามารถนำมาใช้ในการตรวจสอบระบบให้ทำงานตามเป้าหมายที่ผู้ออกแบบกำหนดไว้ได้ เกณฑ์การออกแบบระบบประกอบด้วยเกณฑ์ของส่วนประกอบต่างๆ ดังนี้

1.3.1 	อัตราการไหลของน้ำเสีย

ตารางแสดงอัตราการไหลออกแบบสำหรับกระบวนการต่างๆของระบบบำบัดน้ำเสีย

| หน่วยกระบวนการ | ค่าอัตราการไหล |  |
| --- | --- | --- |
|  | ออกแบบ | ตรวจสอบ |
| 1. รางน้ำหรือท่อน้ำระหว่างหน่วยกระบวนการ | Qmax.h | Qmin.h |
| 2. หน่วยกระบวนการขั้นเตรียมการ | Qmax.h | Qmin.h |
| 3. บ่อผันน้ำ บ่อปรับสภาพหรือบ่อแบ่งน้ำ | Qmax.h | Qmin.h |
| 4. หน่วยกระบวนการขั้นต้น | Qmax.d | Qmax.h |
| 5. บ่อเติมอากาศสำหรับระบบแผ่นจานหมุนชีวภาพ | Qmax.d | - |
| 6. บ่อตกตะกอน | Qmax.d | Qmax.h |
| 7. หน่วยกระบวนการฆ่าเชื้อโรค (บ่อสัมผัสคลอรีน) | Qmax.h | Qmin.h |

หมายเหตุ:	Qmin.h	หมายถึง อัตราการไหลรายชั่วโมงต่ำสุด

Qmax.h	หมายถึง อัตราการไหลรายชั่วโมงสูงสุด

Qmax.d	หมายถึง อัตราการไหลรายวันสูงสุด

1.3.2 	ระบบแผ่นจานหมุนชีวภาพ

ตารางแสดงค่ากำหนดการออกแบบสำหรับระบบแผ่นจานหมุนชีวภาพ

| รายการ | ระดับการบำบัดที่ต้องการ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | กำจัดบีโอดี | กำจัดบีโอดีและเกิดไนทริฟิเคชั่น | ไนทริฟิเคชั่นแยก จากการกำจัดบีโอดี |
| ภาระปริมาณน้ำ (ลูกบาศก์เมตร/ตารางเมตร-วัน) | 0.08-0.16 | 0.03-0.08 | 0.04-0.1 |
| อัตราภาระบรรทุกสารอินทรีย์ (กรัมบีโอดี/ตารางเมตร-วัน) | 8-20 | 5-16 | 1-2 |
| อัตราภาระบรรทุกสารอินทรีย์สูงสุด (กรัมบีโอดี/ตารางเมตร-วัน) | 24-30 | 24-30 | - |
| สำหรับขั้นที่ 1 ของระบบ |  |  |  |
| ภาระแอมโมเนีย (กรัมไนโตรเจน/ตารางเมตร-วัน) | - | 0.75-1.5 | - |
| เวลากักน้ำ (ชั่วโมง) | 0.7-1.5 | 1.5-4 | 1.2-3 |
| บีโอดีในน้ำทิ้ง (มิลลิกรัม/ลิตร) | 15-30 | 7-15 | 7-15 |
| แอมโมเนียไนโตรเจนในน้ำทิ้ง (มิลลิกรัม/ลิตร) | - | น้อยกว่า 2 | 1-2 |

ค่าภาระบรรทุกสารอินทรีย์ (Organic loading) หรือค่าภาระบรรทุกไนโตรเจน สามารถคำนวณได้จากสูตรคล้ายคลึงกัน โดยสามารถยกตัวอย่างการคำนวณได้ต่อไปนี้

| ค่าภาระบรรทุกสารอินทรีย์ = | น้ำหนักสารอินทรีย์ที่เข้าระบบต่อวัน |
| --- | --- |
|  | พื้นที่ผิวของจานหมุนชีวภาพ |

| = | น้ำหนักของบีโอดีที่เข้าระบบ (กิโลกรัม/วัน) |
| --- | --- |
|  | พื้นที่ผิวของจานหมุนชีวภาพ (ตารางเมตร) |

| = | อัตราการไหลของน้ำเสีย (ลูกบาศก์เมตร/วัน) X บีโอดี (มิลลิกรัม/ลิตร) |
| --- | --- |
|  | พื้นที่ผิวของจานหมุนชีวภาพ (ตารางเมตร) |

1.3.3 	บ่อตกตะกอน

ตารางแสดงค่ากำหนดการออกแบบบ่อตกตะกอน

| ค่าที่ใช้ในการออกแบบ | ระบบแผ่นจานหมุนชีวภาพ |  |
| --- | --- | --- |
|  | อัตราไหลเฉลี่ย | อัตราไหลสูงสุด |
| อัตราน้ำล้น (ลูกบาศก์เมตร/ตารางเมตร-วัน) | 16-33 | 40-60 |
| อัตราภาระของแข็ง (ลูกบาศก์เมตร/ตารางเมตร-วัน) | 72-144 | 240 |

หมายเหตุ : อัตราน้ำล้น คำนวณโดยนำอัตราไหลของน้ำเข้าหารด้วยพื้นที่ผิวของถังตกตะกอน

อัตราภาระของแข็ง คำนวณโดยนำปริมาณของแข็งทั้งหมดที่เข้าสู่ถังตกตะกอนหารด้วยพื้นที่ผิวถัง

ตารางแสดงค่ากำหนดการออกแบบบ่อตกตะกอนสำหรับระบบแผ่นจานหมุนชีวภาพด้านกายภาพ

| รายการ | ช่วงค่า | ค่าทั่วไป |
| --- | --- | --- |
| บ่อแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ความลึกน้ำa, เมตร อัตราส่วนความยาวต่อความกว้าง อัตราส่วนความกว้างต่อความลึก ความชันของพื้นที่ด้านล่างของบ่อ, ร้อยละ ความเร็วของใบกวาดตะกอน, เมตร/นาที | 3.0-3.6 มากกว่า 3 1-2.25 0.6-1.2 | 1 0.9 |
| บ่อแบบกลม ความลึกน้ำที่ขอบบ่อa, เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง, เมตร ความชันของพื้นที่ด้านล่างของบ่อ, ร้อยละ อัตราเร็วที่ปลายสุดของใบกวาดตะกอน, เมตร/นาที | 3-4 3-60 6-17 0.6-1.2 | 12-45 8 |

a  หมายถึง	ความลึกสำหรับบ่อตกตะกอนแบบกลมเป็นการวัดที่ผนังหรือขอบบ่อ ส่วนบ่อแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า

เป็นการวัดที่ผนังด้านทางน้ำออก

1.3.4	การฆ่าเชื้อโรค

สำหรับน้ำเสียชุมชน โดยปกติการฆ่าเชื้อโรคจะใช้คลอรีน ค่ากำหนดการออกแบบสำหรับถังสัมผัสคลอรีนแสดงได้ดังนี้

| รายการ | ค่าแนะนำ |
| --- | --- |
| ความยาวต่อความกว้างของราง ความสูงต่อความกว้างของพื้นที่หน้าตัดเปียก เวลาสัมผัส, นาที อัตราไหลเฉลี่ย อัตราไหลสูงสุด ความเข้มข้นคลอรีนที่ต้องการ, มิลลิกรัม/ลิตร คลอรีนคงเหลือทั้งหมด, มิลลิกรัม/ลิตร ขั้นต่ำ ขั้นสูง | มากกว่า 40:1 (72:1) มากกว่า 2:1 30 10 2-15 0.3 2.0 |

1.4	ปัญหาและแนวทางการแก้ไข

ในการควบคุมดูแลระบบมักประสบปัญหาที่ทำให้คุณภาพน้ำทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
โดยสามารถสรุปปัญหา สาเหตุ และแนวทางการแก้ไขสำหรับระบบแผ่นจานหมุนชีวภาพ ได้ดังนี้

| ปัญหา | ลักษณะ | สาเหตุ | แนวทางการแก้ไข |
| --- | --- | --- | --- |
| อัตราภาระบรรทุกสารอินทรีย์ ไม่เหมาะสม | อัตราการหมุนของเพลาตัวกลางไม่เหมาะสม ขนาดถังเล็กเกินไป จำนวนแผ่นจานและพื้นที่ผิวไม่พอเพียง | - ขนาดถังและพื้นที่ แผ่นจานหมุนชีวภาพ ไม่เหมาะสม | - ทำการตรวจสอบและคำนวณปริมาณสารอินทรีย์จากอัตราน้ำเสียและค่าบีโอดี เพื่อให้ได้ปริมาณสารอินทรีย์ที่เข้าถังแผ่นจานหมุนชีวภาพ มีหน่วยเป็นกิโลกรัม นำค่าปริมาตรของถังและพื้นที่ทั้งหมดของแผ่น ไปหาอัตราส่วนค่าบีโอดีต่อปริมาตรถังและ ค่าบีโอดีต่อพื้นที่แผ่น ซึ่งเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานแล้วจะทราบทันทีว่า ระบบที่ออกแบบไว้เหมาะสมหรือไม่ |
|  |  | - อัตราการหมุนของเพลากลางไม่เหมาะสม | - ปรับอัตราการหมุนของเพลาตัวกลาง ให้เหมาะสม เพื่อเพิ่มอัตราการย่อยสลาย อัตราการเติมอากาศ และอัตราการกวนน้ำเสียในถังบำบัด ซึ่งโดยปกติอัตราการหมุนเท่ากับ 1-2 รอบ/นาที แต่บางครั้งอาจสูงถึง 3 รอบ/นาที ซึ่งประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับการสังเกตและการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ |
| ทิศทางการไหลเข้าของ น้ำเสียไม่เหมาะสม | การไหลเข้า ของน้ำเสีย ถูกออกแบบให้ไหลเข้าในทิศขนานกับแนวแกนของแผ่นจานหมุน | การเกิดตะกอนเกาะตัวบนแผ่นจานหมุนไม่สม่ำเสมอ จะมีตะกอนเกาะตัวมากในช่วงแผ่นแรกๆ ที่น้ำเสียไหลเข้า เนื่องจากน้ำเสียมีความเข้มข้นสูง ทำให้น้ำหนักบนเพลาไม่สม่ำเสมอ เกิดแรงบิดที่เยื้องศูนย์ของแกนเพลาขึ้น | - ควรออกแบบการกระจายน้ำเข้าในแนวตั้งฉากกับแนวแกนหมุนและควรกระจายการไหลเข้าของน้ำให้สม่ำเสมอตลอดแนว - ตรวจสอบบำรุงรักษาชุดลูกปืนแกนเพลาอย่างสม่ำเสมอ |
| การควบคุม ดูแลและการบำรุงรักษา | เฟืองหรือเพลา ไม่สามารถรับแรงเฉือน และแรงบิด ที่เยื้องศูนย์ได้ | แรงบิดที่เยื้องศูนย์ของ แกนเพลา | เมื่อแผ่นจานหมุนชีวภาพหยุดดำเนินการเป็นระยะเวลานาน ก่อนทำการเดินเครื่องใหม่ ควรทำความสะอาดตะไคร่น้ำที่เกาะบนผิวจาน เพราะจะทำให้เกิดแรงบิด ทำให้เพลากลาง เกิดความเสียหายได้จากความไม่สมดุลจากน้ำหนักบนแผ่น |