บทที่ 1 ระบบกำจัดมูลฝอยติดเชื้อระบบเตาเผา

  - หลักการทำงาน

มูลฝอยติดเชื้อ หมายถึง มูลฝอยที่เป็นผลมาจากกระบวนการให้การรักษาพยาบาล 
การตรวจวินิจฉัย การให้ภูมิคุ้มกันโรค การศึกษาวิจัยที่ดำเนินการทั้งในมนุษย์และสัตว์ ซึ่งมีสาเหตุ
อันควรสงสัยว่ามีหรืออาจมีเชื้อโรค แบ่งได้ตามประเภทและลักษณะของมูลฝอยเป็น 2 ประเภท ได้แก่

- มูลฝอยจากการรักษาพยาบาลทั่วไป หมายถึง มูลฝอยที่เกิดจากวัสดุทางการแพทย์ การรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่ไม่ใช่โรคติดต่อ เช่น จากห้องปฐมพยาบาล หรือผู้ป่วยที่เกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ ผ้าพันแผล สำลี ฉลากยา ขวดแก้วต่างๆ ขวดยา เข็มฉีดยา สายน้ำเกลือ และขวดน้ำเกลือ

- มูลฝอยที่เกิดจากการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่เป็นโรคติดต่อ รวมทั้งชิ้นส่วนของ
ร่างกายอวัยวะภายในที่เกิดจากการผ่าตัดด้วย ตลอดจนมูลฝอยจากห้องชันสูตร และห้องเพาะเชื้อต่างๆ

ระบบเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ หมายถึง อุปกรณ์กำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ซึ่งใช้เทคโนโลยี
การทำลายมูลฝอยติดเชื้อโดยใช้ความร้อนเผาทำลายในเตาเผาที่ได้รับการออกแบบก่อสร้าง
ที่ถูกต้องและเหมาะสม โดยต้องมีอุณหภูมิในการเผาที่ 850 - 1,200 องศาเซลเซียส และมีระบบ
ควบคุมการปล่อยสารมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อม โดยชนิดของเตาเผาที่ใช้เผามูลฝอยติดเชื้อ
ที่แพร่หลายในปัจจุบัน แบ่งออกได้ดังนี้

- ระบบเตาเผาแบบสองห้องเผาแบบ Fix grate

เป็นเตาแบบสองห้องเผาขนาดเล็ก อัตราการเผาไหม้ 50-100 กิโลกรัมต่อชั่วโมง 
ที่นิยมใช้ในการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อตามสถานพยาบาลโดยทั่วไป เตาเผาชนิดนี้เหมาะสำหรับ
แต่ละสถานประกอบการใช้งาน เพราะอัตราการเผาไหม้ไม่สูงมาก ราคาถูก ภายในห้องเผาไหม้
จะมีขนาดเล็กเนื่องจากอัตราการเผาไหม้ต่ำ เตาเผาชนิดนี้ต้องนำเถ้าออกเพราะไม่มีระบบ
การเคลื่อนที่ของมูลฝอย เถ้าจะทับถมกันเป็นการขัดขวางการเผาไหม้

- ระบบเตาเผาแบบสองห้องเผาแบบ Pushing grate

เป็นการปรับปรุงเตาเผาแบบสองห้องเผา แบบ Fix grate ให้มีอัตราการเผาไหม้
ที่สูงขึ้น คือ 150-250 กิโลกรัมต่อชั่วโมง การขยายห้องเผาไหม้มูลฝอยให้กว้างขึ้นเพื่อรองรับ
อัตราการเผาไหม้ที่สูงขึ้นนั้น จะทำให้ความร้อนจากห้องเผามูลฝอยและอากาศช่วยเผากระจาย
ไม่ทั่วถึง จึงต้องจัดให้มีทิศทางการเคลื่อนที่ของมูลฝอยภายในเตาเผา เพื่อมูลฝอยจะได้ไม่ทับถมกัน
และจัดลำดับเข้าเผาของมูลฝอยก่อนหลัง อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง จะน้อยกว่าเตาเผาแบบ Fix grate

- ระบบเตาเผาแบบ Mechanical stoker

เตาเผาแบบสองห้องเผาแบบ Pushing grate ถ้าขยายให้ใหญ่มากขึ้น อากาศช่วย
เผาจะจ่ายไม่ทั่วถึง ทำให้เกิดการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ มูลฝอยบางส่วนไม่ถูกเผาไหม้เพราะอากาศ
เข้าไม่ถึง การออกแบบเตาเป็น Mechanical stoker จะเป็นการแก้ไขปัญหานี้ โดย grate ของ
ระบบนี้ จะเป็นโลหะทนความร้อนมีรูจ่ายอากาศ และสามารถเคลื่อนที่เพื่อดันมูลฝอย ให้เคลื่อนที่
ไปตามห้องเผาจากบนลงล่าง อากาศจะถูกจ่ายผ่าน grate จากด้านล่าง ในขณะที่มูลฝอยจะอยู่บน grate และเคลื่อนตามจังหวะให้มูลฝอยเคลื่อนที่โดยขณะเคลื่อนที่ไปมูลฝอยจะถูกอบให้แห้ง และติดไฟ
เผาไหม้จนเป็นเถ้า แล้วเคลื่อนไปหาช่องรับเถ้า โดยทั่วไปจะถูกใช้กับเตาเผาขนาดใหญ่ 1,000 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ขึ้นไป ระบบนี้มักจะมีเครื่องบำบัดก๊าซเสียแบบแห้งหรือเปียก ระบบเตาเผาแบบนี้ ส่วนมากออกแบบให้มูลฝอยเผาตัวมันเอง ใช้เชื้อเพลิงช่วยเฉพาะตอนเริ่มเดินเตาเผาเท่านั้น 
เถ้าที่เกิดขึ้นจากเตาระบบนี้ จะเหลือมูลฝอยที่ยังไม่เผาไหม้น้อยกว่าเตาเผาแบบ Pushing grate

- ระบบเตาเผาแบบ Rotary kiln

แบ่งเป็นสองห้องเผาไหม้ โดยที่ห้องเผาไหม้แรก จะเป็นทรงกระบอกหมุนได้รอบแกน และเอียงทำมุมเล็กน้อยจากแนวระดับ ห้องเผาไหม้ที่สอง จะเป็นห้องทรงสี่เหลี่ยมคล้ายกล่อง หรือทรงกระบอกในแนวตั้ง ห้องเผาไหม้มูลฝอยจะเอียงด้วยมุมที่ถูกออกแบบมาเพื่อการเคลื่อนที่
ของมูลฝอยขณะเผาไหม้ ทำให้การเผาไหม้มูลฝอยได้สม่ำเสมอ จนกลายเป็นเถ้าได้หมดจดกว่า
ชนิดอื่น มีระบบบำบัดก๊าซแบบแห้งหรือเปียก เตาเผาระบบนี้เหมาะที่จะกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
และมูลฝอยพิษที่ใช้กันค่อนข้างทั่วไป ขนาดอัตราการเผาไหม้ที่เหมาะสม ประมาณ 300-2,000 กิโลกรัมต่อชั่วโมง

  - ส่วนประกอบของระบบ

ระบบกำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยเตาเผา ประกอบด้วย

- เครื่องยกถังเพื่อยกเทถังมูลฝอยขนาดมาตรฐาน 240 ลิตร

- ระบบป้อนมูลฝอยติดเชื้ออัตโนมัติ (Hopper รางพักมูลฝอยติดเชื้อ ระบบไฮดรอลิกส์
ขับเคลื่อนหัวดัน) โครงสร้างทั้งหมดทำด้วยเหล็ก

- เตาเผามูลฝอย

- ระบบการถ่ายเถ้ากึ่งอัตโนมัติ

- ห้องเผาไหม้ที่สอง (มีเวลาในการเผาไหม้ก๊าซ 2 วินาที) พร้อมด้วยหัวพ่นไฟ

- หลอดอุณหภูมิ

- อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนด้วยน้ำมัน (800 องศาเซลเซียส เหลือ 200 องศาเซลเซียส)

- ระบายความร้อนน้ำมันด้วยอากาศ

- ถุงกรองแบบแห้ง มีปูนขาวและถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon) กับระบบหัวฉีด

- พัดลมเหนี่ยวนำอากาศ 1 ตัว

- ปล่องระบายไอเสียทำด้วยเหล็กคาร์บอน สูง 20 เมตร จำนวน 1 ปล่อง

- วัสดุทนความร้อนตลอดทางเดินก๊าซและที่ปล่องระบายฉุกเฉิน

- ท่อเชื่อมต่อเข้าและออกจากอุปกรณ์ดักจับมลพิษ (Scrubber)

- โครงสร้างรองรับท่อและพื้นยกระดับ พร้อมด้วยแผ่นพื้นและบันได

- แนวรั้วป้องกันภัย

- อุปกรณ์ควบคุมการทำงานอัตโนมัติด้วยระบบพีแอลซี

- ระบบควบคุมกับเครื่องตรวจจับ สวิตซ์ โซลีนอยด์วาล์ว เซนเซอร์ และหน้าจอ
สัมผัส คอมพิวเตอร์สำหรับผู้ปฏิบัติงาน และเครื่องบันทึกข้อมูล

- เครื่องอัดอากาศ ขนาด 10 Bar – Nm3/h

- Continuous Emission Monitorings (CEMs) สำหรับวัดมลพิษอากาศอย่างต่อเนื่อง

  - ข้อกำหนดทั่วไป

บุคคลหรือหน่วยงานใดที่จะดำเนินการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยโดยเตาเผา จะต้อง
จัดเตรียมรายละเอียดข้อมูล ดังต่อไปนี้

1.3.1	แผนที่หรือภาพถ่ายทางอากาศแสดงที่ตั้งและอาณาเขตของสถานที่ฝังกลบ การใช้ ที่ดินโดยรอบในรัศมี 1 กิโลเมตร โดยใช้มาตราส่วนที่เหมาะสม

1.3.2	แสดงแผนผังกระบวนการปฏิบัติงานสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอย แหล่งกำเนิด ประเภท องค์ประกอบ และปริมาณขยะมูลฝอยที่จะนำเข้ามากำจัด การคาดการณ์ปริมาณขยะมูลฝอย
ในอนาคต

1.3.3	กระบวนการเผาและขนาดที่ใช้ออกแบบ เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้งานทั้งหมด จำนวนวันและชั่วโมงในการปฏิบัติงาน จำนวนบุคลากรทั้งหมด มาตรการความปลอดภัย
ในระหว่างการปฏิบัติงาน

1.3.4	รูปแบบการควบคุมการระบายอากาศเสียจากปล่องเตาเผา การนำพลังงานความร้อน
กลับไปใช้ประโยชน์ (ถ้ามี) การเก็บรวบรวมและการจัดการกากขี้เถ้า

  - ข้อกำหนดในการออกแบบ

หน่วยงานที่จะดำเนินการระบบเตาเผา ควรพิจารณารายละเอียดดังต่อไปนี้

- หลักเกณฑ์กรมโยธาธิการและผังเมืองและมาตรฐานที่ใช้ในประเทศมากที่สุด
ในกรณีที่ไม่มีเกณฑ์หรือมาตรฐานในประเทศ ให้ปฏิบัติตามหรือประยุกต์ใช้เกณฑ์หรือมาตรฐาน
ที่ยอมรับในต่างประเทศ ซึ่งเหมาะสมกับสภาพของประเทศไทยและสภาพท้องถิ่น

- มาตรฐานการก่อสร้าง ให้ยึดหลักปฏิบัติตามเกณฑ์ มาตรฐาน หรือรายละเอียด
ข้อกำหนดตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง หรือ
มาตรฐานอื่นที่ยอมรับได้ ได้แก่

- งานโครงสร้าง ใช้มาตรฐานตามข้อกำหนดในเทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติ มาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือมาตรฐานอื่นที่ยอมรับได้

- งานถนนภายในระบบ ใช้มาตรฐานของกรมทางหลวงชนบท กรมโยธาธิการ
และผังเมือง หรือมาตรฐานอื่นที่ยอมรับได้

- งานไฟฟ้า ใช้มาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือการไฟฟ้านครหลวง

- งานประปา ใช้มาตรฐานของการประปาส่วนภูมิภาค หรือการประปานครหลวง

- งานเครื่องกล ใช้มาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือมาตรฐานอื่นที่ยอมรับได้

- ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ใช้มาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

- การป้องกันอัคคีภัย ใช้มาตรฐานตามข้อกำหนดในเทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติ
กรมโยธาธิการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือมาตรฐานอื่นที่ยอมรับได้

- ถนนภายในควรเป็นพื้นแอสฟัลต์ความกว้างของถนนสำหรับการจราจรในทิศทาง
เดียวไม่เกิน 3.5 เมตร สำหรับการจราจรสองทิศทาง มีความกว้างไม่เกิน 6 เมตร

- ระบบจัดการน้ำฝน

ระบบการจัดการน้ำฝนในการออกแบบ อย่างน้อยที่สุดต้องสามารถป้องกัน
การระบายน้ำฝนสูงสุดจากเหตุการณ์พายุฝนในคาบ 25 ปี และต้องสามารถรวบรวมและควบคุม
ปริมาณของน้ำท่าจากเหตุการณ์พายุฝนในคาบ 25 ปี ช่วงเวลา 24 ชั่วโมง และต้องป้องกันไม่ให้
น้ำฝนผสมกับน้ำชะมูลฝอย

- จัดวางผังบริเวณ แสดงรายละเอียดของการใช้พื้นที่ขององค์ประกอบต่างๆ 
ในสถานที่กำจัดโดยเตาเผา โดยใช้มาตราส่วนที่เหมาะสม

- ออกแบบอาคารและพื้นที่ถ่ายเทและเก็บรวบรวม คัดแยกขยะมูลฝอย โรงเตาเผา
ภายในอาคาร พื้นที่รวบรวมวัสดุที่คัดแยก และกากขี้เถ้า

- บ่อรับขยะมูลฝอยหรือสถานที่เก็บกักชั่วคราว สามารถรองรับปริมาณขยะมูลฝอย
ได้ไม่น้อยกว่า 3-5 วัน ของศักยภาพของเตาเผาสามารถกำจัดได้ต่อวัน

- ออกแบบระบบควบคุมการระบายอากาศเสียจากปล่อง ทั้งฝุ่นละอองและก๊าซต่างๆ ที่เกิดจากการเผาไหม้ และต้องมีคุณภาพไม่เกินมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจาก
เตาเผาขยะมูลฝอย ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- ความสูงของปล่องเตาเผาที่ใช้ระบายอากาศเสีย ให้มีความสูงอย่างน้อย 20 เมตร

- จัดเตรียมรูปแบบ ขนาด และประสิทธิภาพในการทำงานของเตาเผา การแปร
สภาพก่อนการเผา การป้อนขยะมูลฝอย การนำความร้อนกลับไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งการจัดการ
กากขี้เถ้า

- จัดเตรียมการชั่งน้ำหนักขยะมูลฝอยที่นำไปเผา และปริมาณกากขี้เถ้าที่เก็บรวบรวม
ไว้ก่อนนำไปกำจัดต่อไป

- ออกแบบควบคุมปัญหากลิ่นรบกวน ระบบระบายอากาศที่ดี และการควบคุมเศษ
ขยะมูลฝอยปลิว

- ออกแบบระบบจัดการน้ำฝน ภายในสถานที่กำจัดโดยเตาเผาที่มีประสิทธิภาพ โดยน้ำฝนระบายออกต้องปราศจากองค์ประกอบ ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียต่อสภาพแวดล้อม

- ออกแบบระบบควบคุมน้ำเสีย เพื่อป้องกันการรั่วไหลของน้ำชะมูลฝอยไปผสมกับ
น้ำฝนและควบคุมคุณภาพน้ำก่อนระบายทิ้งสู่ภายนอก โดยจะต้องไม่เกินมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- ระบบกำจัดกากขี้เถ้า สามารถฝังกลบในสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยชุมชนได้ แต่
ให้แยกพื้นที่หลุมฝังกลบกับขยะมูลฝอยชุมชน พร้อมติดตั้งระบบรวบรวมและสูบน้ำเสียที่ก้นบ่อฝังกลบ

- แนวกันชน (Buffer Zone) แนวกันชนโดยรอบอาณาเขตของสถานที่ฝังกลบ จะต้อง มีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 25 เมตร เพื่อใช้ประโยชน์พื้นที่สำหรับถนน คูระบายน้ำ การปลูกต้นไม้สลับแถวโดยเลือกพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมในท้องถิ่น เพื่อปิดกั้นทางสายตาและลดปัญหา
กลิ่นสู่ภายนอก

  - ข้อกำหนดในการปฏิบัติงาน

หน่วยงานที่จะดำเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อโดยระบบเตาเผา ควรพิจารณาดำเนินการ ดังต่อไปนี้

- การเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ

- ภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ

- กรณีที่มีมูลฝอยติดเชื้อเป็นของมีคม ต้องเป็นภาชนะบรรจุแบบกล่องหรือ
แบบถัง ที่สามารถป้องกันการแทงทะลุและการกัดกร่อนของสารเคมีได้ซึ่งอาจจะเป็นพลาสติกแข็ง
หรือโลหะ

- กรณีไม่ใช่ของมีคม ต้องเป็นแบบถุงที่มีความเหนียวไม่ฉีกง่าย กันน้ำได้
ไม่รั่วซึม และไม่ดูดซับน้ำ

- ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ ให้ใช้ได้เพียงครั้งเดียวและต้องมีสีแดงทึบ
มีข้อความสีดำที่สามารถอ่านได้ชัดเจน

2)	วิธีการเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ

การเก็บมูลฝอยติดเชื้อต้องดำเนินการเก็บ ณ แหล่งกำเนิดทันที ห้ามปะปน
กับมูลฝอยอื่นๆ และต้องไม่เก็บในปริมาณมากเกินไปในภาชนะบรรจุ กล่าวคือ ห้ามเก็บมูลฝอยติดเชื้อ
เกินกว่า 2/3 ของภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแบบถัง หรือเกินกว่า ¾ ของภาชนะแบบกล่อง และ
ต้องผูกมัดปากถุงให้แน่นหรือปิดฝากล่องให้สนิทแน่น กรณีที่ยังไม่สามารถขนไปไว้ที่พักมูลฝอยติดเชื้อ
ได้ทันทีต้องจัดให้มีที่หรือมุมหนึ่งของห้องสำหรับรวบรวมไว้ก่อนได้ แต่ต้องเก็บไว้ไม่เกิน 1 วัน

3)	ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ

ลักษณะที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ ต้องเป็นอาคารหรือห้องแยกเฉพาะ มีขนาด
ความกว้างพอที่จะรองรับมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 2 วัน มีลักษณะโปร่ง ไม่อับทึบ พื้นผนังเรียบ 
ทำความสะอาดง่าย มีประตูล็อคได้ ป้องกันสัตว์และพาหนะนำโรคได้ มีลานสำหรับล้างรถเข็นด้วย และมีข้อความเตือนว่า “ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ” ทั้งนี้ ในกรณีที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อมีการเก็บ
มูลฝอยติดเชื้อเกินกว่า 7 วัน จะต้องเป็นห้องที่สามารถควบคุมอุณหภูมิอยู่ที่ 10 องศาเซลเซียส หรือต่ำกว่านั้น

- การเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อไปยังที่พักรวม

การเคลื่อนย้ายต้องใช้รถเข็น และต้องขนย้ายในเส้นทางที่กำหนดตาม
ตารางเวลาที่กำหนด (เป็นการกำหนดโดยผู้มีหน้าที่ควบคุมหรือรับผิดชอบดูแลเรื่องนี้ของสถาน
บริการสาธารณสุขนั้น) ห้ามมิให้แวะพักระหว่างทางและห้ามโยนหรือลากภาชนะบรรจุโดย
ไม่ระมัดระวัง ในกรณีที่มูลฝอยติดเชื้อตกหล่นระหว่างทางการเคลื่อนย้าย กำหนดให้ต้องใช้
อุปกรณ์คีบ จับ หรือหยิบ (ด้วยถุงมือหนา) มูลฝอยติดเชื้อนั้นลงในภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อใหม่ แล้วใช้สารเคมีฆ่าเชื้อโรคทำความสะอาด ตามปกติรถเข็นมูลฝอยติดเชื้อห้ามนำไปใช้ในกิจการอื่น นอกจากนี้ รถเข็นและอุปกรณ์ที่ใช้แล้วต้องทำความสะอาดอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง และห้าม
นำไปใช้ในกิจการอื่น

    - การเก็บขน

การจัดให้มีสถานที่และอุปกรณ์เครื่องมือยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ ต้องมี
ตัวถังปิดทึบ ภายในบุด้วยวัสดุทนทาน ทำความสะอาดง่าย ในกรณีที่ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ
เก็บมานานกว่า 7 วัน รถนั้นต้องสามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่ 10 องศาเซลเซียสหรือต่ำกว่านั้น
ก็ได้ (โดยต้องมีการติดเทอร์โมมิเตอร์ที่รถด้วย) และต้องจัดให้มีอุปกรณ์เครื่องป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย รวมทั้งอุปกรณ์ทำความสะอาดกรณีตกหล่นหรือรั่วไหลของ
มูลฝอยติดเชื้อ และอุปกรณ์สื่อสารประจำรถด้วยกรณีเกิดอุบัติเหตุ ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ
ต้องพิมพ์ข้อความสีแดงขนาดมองเห็นได้ชัดเจนที่ตัวถังรถว่า “ใช้เฉพาะขนมูลฝอยติดเชื้อ”

- กรณีเป็นยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อของราชการส่วนท้องถิ่นต้องพิมพ์
รายชื่อราชการส่วนท้องถิ่นนั้นด้วย

- กรณีเป็นยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อของผู้ได้รับมอบ จะต้องพิมพ์รายชื่อ
ราชการส่วนท้องถิ่นที่มอบอำนาจสีแดงไว้ข้างตัวถังด้านนอกทั้ง 2 ข้าง และพิมพ์วิธีการที่มอบให้ทำ (หมายถึง เก็บขนหรือกำจัด หรือทั้งสองอย่าง) พร้อมทั้งชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคล
ที่ได้รับมอบแผ่นป้ายที่สามารถมองเห็นได้ไว้ด้วย

- กรณีเป็นยานพาหนะของมูลฝอยติดเชื้อของผู้ที่ได้รับใบอนุญาต จะต้องพิมพ์
รายชื่อราชการส่วนท้องถิ่นที่อนุญาต สีแดง พร้อมระบุรหัส หรือหมายเลขใบอนุญาตนั้นบนแผ่นป้าย
ที่สามารถมองเห็นได้ไว้ด้วย

- ผู้ปฏิบัติในการเก็บขน ได้แก่ ผู้ขับขี่และผู้ปฏิบัติงานประจำรถขน ต้องผ่านการ
อบรมตามหลักสูตรของกระทรวงสาธารณสุข และต้องสวมชุดที่สามารถป้องกันอันตราย ห้ามใช้
ยานพาหนะในกิจการอื่นใด และต้องทำความสะอาดยานพาหนะสัปดาห์ละครั้ง เว้นแต่กรณีที่มีการแตก
หรือรั่วไหลของภาชนะบรรจุ ต้องทำความสะอาดทันทีที่สามารถทำได้

    - การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ

- การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีการเผาให้ได้มาตรฐาน คือ ต้องมี 2 ห้องเผา ได้แก่ ห้องเผามูลฝอยติดเชื้อที่มีอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 760 องศาเซลเซียส ห้องเผาควันที่มีอุณหภูมิ
ไม่ต่ำกว่า 1,000 องศาเซลเซียส ก๊าซที่ระบายจากเตาเผาต้องได้มาตรฐาน ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- สถานที่กำจัดมูลฝอยติดเชื้อจะต้องมีผู้ควบคุม โดยมีบุคลากรสาขาวิทยาศาสตร์
และวิศวกรรมศาสตร์สาขาละ 1 คน

- ผู้ปฏิบัติงานกำจัดมูลฝอยติดเชื้อต้องมีความรู้เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ การ
ป้องกัน และระงับการแพร่เชื้ออันตรายได้ และสวมชุดป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงาน

- บันทึกปริมาณมูลฝอยติดเชื้อรายวันจากแหล่งกำเนิดต่างๆ ที่ขนส่งเข้า
ไปยังระบบกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ

- ต้องบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากการปนเปื้อนมูลฝอยติดเชื้อและน้ำเสียใดๆ ทั้งหมด
ที่เกิดขึ้น

- การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดินและคุณภาพน้ำผิวดินบริเวณใกล้เคียง
ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินงาน

- จัดเตรียมมาตรการป้องกันอัคคีภัย แผนฉุกเฉิน เพื่อแก้ไขปัญหากรณี
เครื่องจักรอุปกรณ์เกิดขัดข้อง หรือเกิดความล่าช้าด้วยสาเหตุอื่นใดในการปฏิบัติงาน

- เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานจะต้องมีอย่างเพียงพอและมีการตรวจสภาพเป็นประจำ  นอกจากนี้ จะต้องมีอุปกรณ์ควบคุมอัคคีภัย เครื่องมือติดต่อสื่อสาร
ยามฉุกเฉิน อุปกรณ์ปฐมพยาบาล และสถานที่พักเหนื่อยจากการปฏิบัติงาน

- ดูแลและบำรุงรักษาถนนภายในพื้นที่โครงการให้สามารถใช้งานได้ดีทุกฤดูกาล

- ติดตามตรวจสอบอากาศเสียจากปล่องเตาเผา อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ตาม
มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสีย ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- ต้องกำจัดเถ้าโดยการฝังกลบหรือวิธีการที่เหมาะสม ที่ไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อ
สภาพแวดล้อม